|  | SIA „GLAMMA-M” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs: | # SIA „REM PRO” 18.novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401 Reģ. Nr. 41503041904 |  |  |
| Projektētājs: |  | SIA „Glamma M” Valdeķu iela 63-21, Rīga, LV-1058 Reģ. Nr. 40103386014 |  |
| Pasūtītājs: |  | Daugavpils pilsētas dome K.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5401 Reģ. Nr. 90000077325 |  |
| Pasūtījuma Nr. |  | 16/07-72lig/PR |  |
| Ēkas vai inženierbūves grupa: |  | 3. |  |
|  |  | BŪVPROJEKTS |  |
| Būvniecības ieceres nosaukums: |  | Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību uzlabošanai |  |
| Sējuma Nr.: |  |  |  |
| Daļas nosaukums: |  | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |
| Daļas marka: |  | UPP |  |
| Būvprojekta vadītājs: |  | V. Kladovščikova Sertif. Nr. 10-0855 |  |
| SIA „Glamma M” valdes priekšsēdētāja: |  | L. Meļņikova |  |
| Būvprojekta daļas Autors: |  | M.Glazunovs Sertif. Nr. 20-2403, 70-0917-1, 3-00875 |  |
|  |  | z.v. |  |
| Arhīva reģistrācijas Nr. |  |  |  |
|  |  | Rīga – 2016. |  |

Ugunsdrošības pasākumu pārskata satura rādītājs

| Sadaļas Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
| --- | --- | --- |
|  | Būvprojekta sastāvs | 2 |
| 1. | Ievads | 3 |
| 1.1. | Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis | 3 |
| 1.2. | Termini un definīcijas | 4 |
| 1.3. | Izejas dati | 6 |
| 1.4. | Normatīvie akti | 7 |
| 2. | Būvobjekta raksturojums un ugunsbīstamība, būves ugunsdrošības raksturlielumi | 8 |
| 3. | # Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ēkas izvietojums. Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana | 8 |
| 4. | Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānojuma risinājumiem | 9 |
| 4.1. | Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu ugunsslodze | 9 |
| 4.2. | Būves ugunsnoturības pakāpe. Ugunsdrošības nodalījumi un ugunsdroši atdalītas telpas. Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem | 10 |
| 4.3. | Būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei | 11 |
| 4.4. | Evakuācijas nodrošināšana ēkā | 12 |
| 4.5. | Būvobjekta telpu dūmaizsardzība. Risinājumi, lai nepieļautu dūmu u.c. degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā | 13 |
| 4.6. | Speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēkas īpatnības | 14 |
| 5. | Ugunsaizsardzības sistēmas | 14 |
| 5.1. | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | 14 |
| 5.2. | Izziņošana par ugunsgrēku | 15 |
| 5.3. | Ugunsdzēsības ūdensvads | 15 |
| 5.4. | Evakuācijas apgaismojums un apzīmējumi | 15 |
| 5.5. | Zibensaizsardzības sistēma | 15 |
| 6. | Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi | 16 |
| 6.1. | Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde | 16 |
| 6.2. | Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas sistēmās | 16 |
| 7. | Telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) | 16 |
| 8. | Būvobjekta un tā ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšana ekspluatācijā | 17 |
| 9. | Nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai (ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā) | 18 |
| 10. | Pielikumi (reģistrācijas apliecības, būvprakses apliecības, sertifikātu kopijas) | 22-27 |

1. Ievads

# 1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) izstrādāts saskaņā ar 2014.gada 01.oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 72.5.punkta prasībām un 2014.gada 01.oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

Par pamatu Ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei ir izmantotas Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasības, kas stājas spēkā ar 2015.gada 01.jūlijā, kā arī pamatojoties uz Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir aprakstīt būvprojekta ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, kas tajā ir paredzēti, lai nodrošinātu pārbūvējamā būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver arī projekta ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz pārbūvējamā būvobjekta nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumus uguns un dūmu izplatīšanas ierobežošanai, evakuācijas ceļiem un izejām. Pārskatā iekļauta informācija par būvobjekta ugunsaizsardzības sistēmām, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. ugunsdrošības prasību ievērošanu. Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvprojekta attiecīgajās daļās.

Pārskatā iekļauti arī dažādi būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kuri ir jāievēro pārbūvējamā objekta ekspluatācijas stadijā.

1.2. Termini un definīcijas

Ugunsdrošības pasākumu pārskatā ir lietoti termini un definīcijas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī standartiem LVS EN ISO 13943, LVS ISO 8421 un LVS CEN/TR 12101-5:

- būves augstākā stāva grīdas līmenis – līmeņu starpība starp brauktuves vai līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā var atrasties būves lietotāji;

- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma – stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai;

- automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma – stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas, saņemot vadības signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, aizsargājamā būvē automātiski pārraida balss paziņojumu par ugunsgrēka izcelšanos un rīcību ugunsgrēka gadījumā;

- atverama aila – atverams logs, durvis, vārti vai lūka būves ārējā norobežojošajā konstrukcijā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos;

- būves ugunsnoturības pakāpe – būves ugunsnoturības rādītājs, kas atkarīgs no būves lietošanas veida, būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmes, noteiktās ugunsdrošības nodalījuma platības, telpu ugunsslodzes, būvkonstrukciju ugunsizturības un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas;

- dūmu izvades ailas – veramas durvis, vārti, atverami vai izsitami logi, atveramās žalūzijas un lūkas, atklātas ailas ārējās norobežojošajās konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus;

- evakuācija – organizēta cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes virsmas līmenī vai ugunsdrošības nodalījumu ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā;

- evakuācijas ceļa garums – attālums no būves daļas vai ugunsdrošības nodalījuma vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo evakuācijas ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai;

- evakuācijas ceļš – drošs un viegli atrodams kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā un ved uz evakuācijas izeju;

- evakuācijas izeja – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī;

- jumta seguma sistēma – jumta virsmas un izolācijas konstrukcija, kura ietver visus slāņus, kas veido atmosfērizturīgu jumta konstrukciju, izņemot nesošo konstrukciju - siltuma izolāciju, tvaika izolāciju, mehāniski stiprināmu vai līmējamu jumta segumu (hidroizolāciju), kā arī papildelementus - jumta logus;

- jumta segums – jumta augšējais hidroizolējošais slānis, kas pasargā būvi no atmosfēras ārējās iedarbības;

- savietotais jumts – būves norobežojošā konstrukcija, kura vienlaikus izpilda augšējā stāva pārseguma un jumta funkcijas;

- ugunsdrošības nodalījums – būves daļa, kas atdalīta no pārējām būves daļām ar ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz šo būves daļu un no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta un saglabāta netspēja;

- ugunsdroši atdalīta telpa – telpa, kas no citām telpām atdalīta ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām;

- ugunsdrošības nodalījuma platība – ugunsdrošības nodalījuma stāva platība starp ārējām sienām vai ārējām un ugunsdrošības nodalījuma norobežojošām konstrukcijām;

- ugunsizturība – būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā laikposmā saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību;

- ugunsreakcija – būvizstrādājuma reakcija, to noteiktos apstākļos pakļaujot uguns iedarbībai, kas raksturo tā spēju ar savu noārdīšanos veicināt uguns izplatību;

- ugunsslodze – degšanas procesa laikā izdalāmās siltuma enerģijas daudzums (MJ) no telpas būvkonstrukcijām (pastāvīga ugunsslodze) un telpā esošajām degtspējīgām vielām, materiāliem un iekārtam (mainīgā ugunsslodze) uz telpas grīdas laukuma vienību (m2);

- zibensaizsardzības sistēma – vienota sistēma, kas paredzēta būvju, to atsevišķo daļu, elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešo un netiešo iedarbi.

- III grupas būve – ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi vai kurā var atrasties vairāk par 100 lietotājiem;

- ugunsdrošības pasākumu pārskats – III grupas ēka būvprojekta sastāvdaļa, kurā sniegts būvprojektā paredzēto ugunsdrošības inženiertehnisko risinājumu apraksts, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata tekstā un tabulās izmantoti šādi burtu un ciparu apzīmējumi:

Ugunsizturības robeža:

R – pēc nestspējas vai noturības;

E – pēc viengabalainuma (veseluma);

I – pēc siltumizolējošām spējām.

Būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases (degtspējas grupas):

A1, A2, B utt. – sienu un griestu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase;

s1, s2 utt. – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās spējas;

d0, d1 utt. – būvizstrādājums degšanas laikā degošu pilienu daļiņas izdalīšana.

Grīdas seguma ugunsreakcijas klases:

A1FL, A2FL utt. – grīdas seguma ugunsreakcijas klase;

s1, s2 utt. – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās spējas.

1.3. Izejas dati

Būvobjekta „Daugavpils pilsētas vispārējas izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī” projekta daļas „Ugunsdrošības pasākumu pārskats” izstrādei izmantoti šādi izejas dati:

- Būvobjekta tehniskā projekta materiāli (pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5401) atbildīgais projektētājs SIA „REM PRO”, Reģ. Nr. 41503041904, 18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401:

  - būvobjekta arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi;

  - būvobjekta ugunsdrošības risinājumi.

Pārskatā minētie būvobjekta ugunsdrošību raksturojošie rādītāji (būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozīmē to minimāli pieļaujamo robežu (uzskatīt „ne zemāk, kā...”).

Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei (t.i. būvprojekta tehniskie risinājumi), vai saņemti valsts uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību.

# 1.4. Normatīvie akti

Saskaņā ar Būvniecības likuma un 2014.gada 19.augustā Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām pārbūvējamā objekta būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām.

Normatīvie akti (t.i. Latvijas būvnormatīvi un standarti), kas nosaka ugunsdrošības prasības pārbūvējamajam būvobjektam, un kuri tika pielietoti būvobjekta ugunsdrošības risinājumu projektēšanai un nepieciešamo ugunsaizsardzības sistēmu noteikšanai, ir šādi:

- 2014.gada 19.augustā Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- 2014.gada 2.septembrī Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-15 „Publiskas  būves”;

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”;

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- LVS EN 60849 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”;

- LVS EN 671-1:2001 A „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Šļūteņu sistēmas - 1.daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm”;

- LVS EN 671-3:2009 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 3. daļa: Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija”;

- LVS CEN/TR 12101-5:2008 L „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 5.daļa: Norādījumi par funkcionālajiem ieteikumiem un aprēķinu metodēm attiecībā uz dūmu un karstuma izvades sistēmām”;

- LVS EN 1838 „Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”;

- LVS EN 50172 „Evakuācijas apgaismes sistēmas”;

- LVS EN 179 +A1+A1/AC:2007 „Būvniecības apkalumi. Avārijas izejas ierīces ar roktura vai bufera darbības principu. Prasības un testa metodes”;

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”;

- LVS EN 62305-2 „Zibensaizsardzība. 2. daļa: Riska pārvaldība”;

- LVS EN 62305-3 „Zibensaizsardzība. 3.daļa: Aizsardzība pret būvju bojājumiem un dzīvības briesmām”;

- LVS EN 62561-1:2012 „Zibensaizsardzības sistēmas komponenti (LPSC). 1. daļa: Prasības savienojumu komponentiem”;

- Lightning protection. Protect of structures and open areas against lightning using early streamer emission air terminals. French Standart NFC17-102

- LVS EN 14339:2007L „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”;

- LVS 187:2007 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”;

- LVS EN ISO 13943 A un L „Ugunsdrošība – Vārdnīca” u.c.

Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā noteikti saskaņā ar19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.283 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamiem standartiem.

2. Būvobjekta raksturojums un ugunsbīstamība, būves ugunsdrošības raksturlielumi

Būvprojekts „Daugavpils pilsētas vispārējas izglītības iestādes ēkas  Parādes ielā 7, Daugavpilī” izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes izsniegto būvatļauju, pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un citu organizāciju izsniegtajiem tehnisko noteikumu prasībām.

Esoša ēkai ir 4 virszemes stāvi ar cokolstāvu, dzegas augstums – no 8,00 m līdz 16,00m.

Ēkas platība – 5375,5 m2, ēkas būvtilpums – 24283 m3.

Lai noteiktu pārbūvējamajai būvei ugunsnoturības pakāpi u.c. nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus atbilstoši būvobjekta nosaukumam un saskaņā ar LBN 201-15 noteikumiem būvobjektam kopumā noteikts IVa lietošanas veids.

Pārbūvējamai ēkai ir četri stāvi. Ēkas augstākā stāvā (4.stāvā) grīdas līmenis ir 12,30 m, kas ir lielāks par 8 m. Visu telpu komplekss tiek pieņemts kā viens ugunsdrošības nodalījums, 5375,5m2. Vienstāviga sporta zāle ar platību 462,70m2 kopā ar vienstāvigam palīgtelpām (duša telpas, ģērbtuves, medicīniska istaba) pieguļ pie 4 stāvu mācību korpusa. Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulas prasībām ēkai noteikta U1a ugunsnoturības pakāpe.

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulas noteikumiem IVa lietošanas veida būvēm ar U1a ugunsizturības pakāpi, ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība ir 10 000 m2. Tādejādi esošais ēkas risinājums pilnīgi atbilst LBN 201-15 88.p prasībām.

# 3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ēkas izvietojums.

# Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana

Esoša pārbūvējama ēkas risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem atbilst būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 3.1. un 3.2.sadaļas, kā arī šā būvnormatīva pielikuma 7.tabulas prasībām.

Gruntsgabals atrodas Daugavpilī, Latvijā, uz Muzeja un Parādes ielas stūrī. Tā kā augstākā (ceturtā) stāva grīdas atzīme lielākā par 8,00 m, atbilstoši LBN 201-15 39.1. apakšpunkta prasībām būvēm, kuru augstākā stāva grīdas atzīme pārsniedz astoņus metrus, nepieciešamas ugunsdzēsības piebrauktuves pie divām garenfasādēm vismaz 50% garumā no katras fasādes puses.

Esoša piebrauktuvju platums, no Muzeja un Parādes ielu puses, nav mazāks par 3,5 m un attālums no ēkas līdz ugunsdzēsības tehnikas izvietošanas vietām ir robežās no 5 līdz 20 m, kas atbilst būvnormatīva LBN 201-15 40.p. noteikumiem. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus. Piebrauktuvēm nodrošina pietiekamu izturību, kas atbilst ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas slodzei, kas atbilst būvnormatīva LBN 201-15 41.p. noteikumiem.

Pa būves jumta perimetru ir esošais jumta nožogojums ar augstumu 0,3m. Atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumam, jumtas seguma darbi ir jau izpildīti agrāk un dota projekta sastāva nav iekļauti. Jumtas augstumu starpības vairāk par 1m gadījumā paredzēts ierīkot ārējas vertikālas ugunsdzēsības kāpnes no A1 ugunsreakcijas klases materiāla un ar minimālo platumu 0,6m.

T.i., lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:

- piekļūšana visām ēkas ārdurvīm;

- piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem;

- piekļūšana ēkas jumtam, izmantojot ugunsdzēsības autokāpnes, kā arī pārnesamās trīsposmu (vai līdzīgas) ugunsdzēsības kāpnes u.c. glābšanas līdzekļus.

Ugunsdrošības atstarpes no esošas pārbūvējamās skolas ēkas (U1a) līdz zemes gabala robežai nav mazāks par 4 m, kas atbilst LBN 201-15 29.p. noteikumiem.

Ugunsdrošības atstarpes no esošas pārbūvējamās skolas ēkas (U1a) līdz citām ēkām un būvēm visos virzienos ir 9 m, kas atbilst LBN 201-15 3.1.sadaļas un šā būvnormatīva pielikuma 7.tabulas noteikumiem.

Ņemot vērā pārbūvējamās ēkas būvtilpumu 24283,0m3 (būvtilpums ir mazāks 50000 m3) saskaņā ar būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 5.tabulas 2.punkta noteikumiem būvobjekta ārējai ugunsdzēšanai nepieciešamais ūdens patēriņš ir 25 l/s.

Pārbūvējamās būves ūdens patēriņš ārējai ugunsdzēsībai tiek nodrošināts vismaz no diviem esošajiem ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas uz ārējā pilsētas Ø150mm cilpveida ūdensvada tīkla pa Parādes ielu. Ugunsdzēsības hidrantus paredzēts apzīmēt atbilstoši standarta LVS 446 noteikumiem (par to atbild ārējā ūdensvada apsaimniekotājs). Sīkākā informācija par objekta ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi ir dota šā pārskata 6.1.sadaļā.

# 4. Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi.

# Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānojuma risinājumiem

# 4.1. Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts,

# telpu ugunsslodze

Ka ir minēts šajā pārskata otrajā daļā, skolas ēka paredzēta, ka ugunsdrošais nodalījums. Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kur tie šķērso ēkas būvkonstrukcijas ar normēto ugunsizturības robežu (t.i. pārsegumos u.c. ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošajās konstrukcijās), paredzēts uzstādīt ugunsdrošos vārstus, kuru ugunsizturība nav mazāka par EI-60.

Atbilstoši projektēšanas uzdevuma noteikumiem esošas pārbūvējamās skolas ēkā paredzēta tikai tāda telpu izvietošana, kuru iebūvēšana šajā ēkā ir atļauta saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 208-15 „Publiskas būves” u.c. normatīvo aktu noteikumiem. Būvobjektā ir ieprojektētas arī tehniskās un palīgtelpas, kas paredzētas objekta inženiertehnisko sistēmu darbības nodrošināšanai.

Par telpām ar mērenu ugunsbīstamību var uzskatīt aktu zāli, noliktavas, tehniskās telpas, ventkameras un atsevišķas palīgtelpas. Iespējamie riski saistīti galvenokārt ar šīm telpām, kā arī ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanas nepieciešamību no ēkas stāviem. Projektā paredzēti attiecīgie ugunsaizsardzības risinājumi iepriekš minēto risku samazināšanai. Skolas telpām evakuācijas ceļu garums paredzēts ne garāk par 30m.

No katras evakuācijas gaiteņa daļas ir paredzētas dūmu izvades ailas, atbilstoši LBN 201-15 164.2.p. prasībām.

Kā tika minēts, saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.5.p., kā arī būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” 1.pielikuma tabulas 1.p. noteikumiem pārbūvējamā būvobjekta skolas būvei noteikts IVa lietošanas veids.

Piemērojamais būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie akti neizskata un nenoteic ugunsslodzes grupas IVa lietošanas veida būvēm (t.i. skolas ēkām). Ugunsdrošības pasākumi šīm telpām tiek pieņemti neatkarīgi no telpu ugunsslodzes, bet vienīgi pamatojoties uz telpu lietošanas veidu (IVa).

# 4.2. Būves ugunsnoturības pakāpe. Ugunsdrošības nodalījumi un ugunsdroši atdalītas telpas. Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulas noteikumiem un ierobežojumiem, ņemot vērā skolas ēkas lietošanas veidu (IVa lietošanas veids), lielāka ugunsdrošības nodalījuma platību (tā ir 5375,5 m2) un augstākā stāva, kurā var atrasties būves lietotāji, grīdas līmeni (tas ir augstāks par 8 m), pārbūvējamā būvobjekta Daugavpils pilsētas vispārējas izglītības iestādes ēkai pieņemta U1a ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu būvkonstrukciju un ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi (sk. šā pārskata 1.tabulu).

Būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases1)

(U1a ugunsnoturības pakāpes ēka)                             1.tabula

| Nr. p.k. | Būvkonstrukcijas | Būvkonstr. ugunsizturība | Būvkonstr. ugunsreakc. klase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nesošās sienas | REI 120 | A1 |
| 2. | Kāpņu telpu nesošās sienas | REI 120 | A1 |
| 3. | Citas ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija | EI 60 | A2-s1,d0 |
| 4. | Kolonnas | R 120 | A1 |
| 5. | Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni | R 60 | A1 |
| 6. | Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija | R 60 | A1 |
| 7. | Pārsegumi | REI 60 | A1 |
| 8. | Savietotais jumts | R 60 | A1 |
| 9. | Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija | EI 60 | B-s1,d0 |
| 10. | Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās | EI 30 | B-s1,d0 |
| 11. | Kāpņu telpas durvis | EI 30 | A2-s1,d0 |
| 12. | Balkona, terases, galerijas nesošas konstrukcijas | R 30 | A2-s1,d0 |

Piezīmes 1.tabulai:

1)	Tabulā minētā būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase nozīme to minimāli pieļaujamo robežu. Būvniecības procesā var būt izmantoti būvizstrādājumi ar citiem ugunsdrošību raksturojošiem radītajiem, tomēr, ne zemāk kā norādīts šajā tabulā.

2)	Koka konstrukcijas var sasniegt ugunsreakcijas klasi B-s1,d0 pēc dziļās piesūcināšanas ar antipirēniem zem spiediena vai ar citām metodēm.

3)	Neaizsargātām tērauda konstrukcijām, kuru sieniņas biezums ir vismaz 8 mm, ugunsizturība ir R15 (jāņem vērā tērauda konstrukciju ugunsizturības noteikšanai).

Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža vai ugunsreakcijas klase neatbilst 1.tabulā minētajām prasībām, paredzēti papildus pretuguns aizsardzības pasākumi (apmetums, pretuguns krāsojums, apšuvums vai cita aizsardzība).

Kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas projekta paredzēti :

- būves stāvus ugunsdrošības nodalījuma ietvaros atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām (skat. 1.tab);

- tehnisko iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10m2 vai ugunsslodze ir lielāka par 600MJ/m2 atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.3.p. prasībām (skat. 1.tab. un shēmu);

- ugunsaizsargātas kāpņu telpas atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.6.p. prasībām;

- liftu mašīntelpas un liftu priekštelpas atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.5.p. prasībām (skat. 1.tab) (kāpņu telpā izvietoto liftu var neatdalīt);

- inženierkomunikāciju šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmeni atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.9.p. prasībām (skat. 1.tab);

- esošo ugunsdzēsības stacionāro šļūteņu sistēmu sūkņu telpa atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.10.p. prasībām (skat. 1.tab);

Saskaņā ar LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas prasībām iepriekš minētās ugunsdroši atdalītas telpas tiek norobežotas no pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām EI-60 un ugunsdrošām durvīm EI-30.

Atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas  būves” 84.2.p. prasībām, paredzēt aktu zāles nepārtrauktā rindā vietu skaitu ne vairāk par 50.

- Aktu zālē ar sēdvietām eju platumu starp rindām paredzēt ne mazāku kā 0,45m, kas atbilst būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas  būves” 89.p. prasībām.

- Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 143.p. prasībām, skatītāju zālē sānu eju platumu paredzēt vismaz 1,20 metrs.

- Kuluāru platumu - 2.4m, kas ir atbilst LBN 208-15 „Publiskas būves” 77.p. prasībām.

Pārbūvējamā skolas ēkas nesošo konstrukciju, ugunsdroši atdalīto telpu u.c. būvkonstrukciju ugunsizturība, kā arī būvizstrādājumu un to apdares ugunsreakcijas klases noteiktas šā pārskata 1.tabulā.

# 4.3. Būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases.

# Prasības būvkonstrukciju apdarei

Atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas prasībām skolas ēkai ir paredzētas nesošo, norobežojošo u.c. būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, kas aprakstītas šā pārskata 1.tabulā.

Ugunsaizsargātās kāpņu telpas sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase paredzēti A1 un grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase BFL. Vestibilos, hallēs un foajē sienu un griestu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0 un grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz DFL saskaņā ar LBN 201-15 100.2.p. prasībām.

Visus koka apdares elementus, kuriem ir nepieciešama ugunsreakcijas klase B-s1,d0, paredzēts apstrādāt ar antipirēniem ar dziļās piesūcināšanas metodi zem spiediena autoklāvā vai ar citiem sastāviem, kuri nodrošina nepieciešamo ugunsreakcijas klasi. Šiem būvizstrādājumiem jāpievieno attiecīgu atbilstības apliecinājuma dokumentu.

Ugunsdrošās konstrukcijās iebūvētās durvis paredzēts aprīkot ar noblīvētām piedurlīstēm un pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos.

Būves konstrukciju iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases noteiktas šā pārskata 2.tabulā saskaņā ar LBN 201-15 100.p. noteikumiem (t.i. iekšējo virsmu apdares tabula):

Būves iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases

(U1a ugunsdrošības pakāpes ēka)                          2.tabula

| Nr. p.k. | Telpu nosaukums (izmantošanas veids) | Būves daļa (konstrukcija) | Būvizstrādājumu iekšējo virsmu apdares ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukciju apdare vestibilos, hallēs, foajē, gaiteņos | sienas un griesti | B-s1,d0 |
|  |  | grīdas | DFL |
| 2. | Konstrukciju apdare pārējās telpās1) | sienas un griesti | netiek normēta |
|  |  | grīdas | netiek normēta |

Piezīmes 2.tabulai:

1) būvnormatīvā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. spēkā esošajos normatīvajos aktos iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases pārējām telpām (izņemot evakuācijas ceļus) netiek reglamentētas.

Skolas ārēja sienu siltumizolācija izpildīta no akmens vates Paroc FAS3 δ=100mm, ar tālāku aizsardzību ar apmetumu slāni stiegrotu ar stiklašķiedras sietu.

Jumtas siltināšana izpildīta no akmens vates Paroc ROB 60, δ=20mm, akmens vates Paroc ROS 30g, δ=80mm ar ventilācijas rievām un akmens vates Paroc ROS 30, δ=80mm. Hidroizolācijas slānis – bituma seguma materiāls – 2 kārtas.

Darbi izpildīti 2011.gada 25.novembrī un pieņemti ekspluatācijā.

4.4. Evakuācijas nodrošināšana

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumiem evakuācijas ceļi atbilst šādām prasībām:

    - tie ir viegli atrodami;

    - sienu un griestu apdare un grīdas segums evakuācijas ceļos neapdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā;

    - tos neaizsedz ražošanas iekārtas, ierīces, kas varētu apdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā.

    - evakuācijas ceļu garumu no aktu zāles un citām skolas telpām līdz izejai ārā vai līdz kāpņu telpai,  paredzēts ne garāku kā 30m atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 6.tab. prasībām.

Evakuācijas izeju skaits un to izvietojums noteikts atbilstoši paredzētajam maksimālajam lietotāju skaitam telpās, kā arī attālumam līdz evakuācijas izejai atbilstoši LBN 201-15 112.p. un pielikuma 6.tabulai.

Evakuācijas ceļu (gaiteņu) minimālais brīvais platums ir 3,0 m, kas ir ne mazāk par nepieciešamo 1,2 m. Atsevišķās vietās, kur evakuējamo cilvēku skaits nepārsniedz 50, evakuācijas ceļu minimālais brīvais platums ir ne mazāks par 1,0 m.

Evakuācijas ceļu brīvais augstums gaiteņos u.c. telpās ir vismaz 2,0 m, un šajā augstumā nav paredzēti nekādi šķēršļi.

Evakuācijas ceļu un evakuācijas izeju durvju brīvais platums paredzēts atbilstoši LBN 201-15 149.p. noteikumiem – ne mazāk par 0,9 m. Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir 2,0 m.

Evakuācijas izejas durvju atvēršanas virzienu (no ēdamistabas caur telpu Nr.36) paredzēt uz ārējas izejas pusi.

Iekšdurvis evakuācijas ceļos un telpās paredzēti atveramas virzienā uz evakuācijas izeju, izņemot atsevišķās telpās, kurās var atrasties mazāk par 25 cilvēkiem. Evakuācijas ceļu arējas durvis paredzēt aprīkot ar atvēršanas bez atslēgas ierīcēm vai citiem palīglīdzekļiem (bez elektroniskās atslēgas) („panic” tipa vai citam rokturiem) atbilstoši LVS EN 1125.

Saskaņā ar LBN 208-15 4.sadaļas noteikumiem ir nodrošināta būvobjekta telpu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām, t.sk. riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Evakuācijas ceļos paredzēts evakuācijas apgaismojums, kura minimālais darbības laiks ir viena stunda. Evakuācijas izeju norādītājzīmes uzstādāmas virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virziena uz tām. Norādītājzīmju marķējums atbilst standarta LVS 446 prasībām.

Centrālas izejas durvis un aktu zāles durvis paredzēti ar „antipanic” ierīcēm.

Ārējo durvju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase nav normēta.

# 4.5. Būvobjekta telpu dūmaizsardzība. Risinājumi, lai nepieļautu dūmu u.c. degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā

Esošas pārbūvējamas skolas ēkas dūmu aizsardzības risinājumi projektēti saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.2. un 6.sadaļas prasībām.

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 169.p. noteikumiem, ēkas katrā stāvā ārsienās paredzēti dūmu izvades ailas (logi un lūkas) un attālums no jebkura punkta katrā stāvā līdz šīm dūmu izvades ailām nepārsniedz 30 m., bet ailu kopējā platība nav mazākā par 0,2% no aizsargājamās telpas platības un tās atrodas augstāk par 2,0 m no telpas grīdas līmeņa.

Dūmunovadīšana no kāpņu telpām paredzēta caur atveramiem logiem katrā stāvā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka pārbūvējamajā būvobjektā nav telpas, kurām būtu nepieciešamas dūmu izvades mehāniskās sistēmas.

Lai nepieļautu uguns un degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā starp ēkas telpām un stāviem, visus caurumus un spraugas norobežojošās būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu (ugunsdrošās starpsienās un pārsegumos), kā arī vietās, kur elektriskie kabeļi, kanalizācijas un ūdensvada caurules u.c. komunikācijas šķērso minētās būvkonstrukcijas (ar normētu ugunsizturību), jāparedz aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem degtnespējīgiem materiāliem, ugunsdrošām uzmavām u.tml. ugunsaizturēšanas ierīcēm un materiāliem (piemēram, ar speciālajām ugunsdrošām putām). Šim nolūkam paredzēts izmantot sertificētas sistēmas un materiālus.

Lai nepieļautu degšanas produktu izplatīšanos pa ventkanāliem, ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso būvkonstrukcijas ar normēto ugunsizturības robežu, paredzēts uzstādīt ugunsdrošos vārstus, kuru ugunsizturība nav mazāka par EI-30.

Lai nepieļautu dūmu u.c. degšanas produktu izplatīšanos no ugunsdroši atdalītām telpām uz pārējām būvobjekta telpām, ugunsdrošās durvis paredzēts aprīkot ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm.

# 4.6. Speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā pārbūvējamā būvobjekta ēkas īpatnības

Kā tika minēts, pārbūvējamajā būvobjektā nav paredzētas telpas ar paaugstinātu ugunsbīstamību vai ar sprādzienbīstamiem tehnoloģiskajiem procesiem. Līdz ar to spēkā esošie normatīvie akti neprasa kādu citu ārpus šajā pārskatā aprakstīto speciālo ugunsdrošības pasākumu izstrādāšanu skolas pārbūvējamajām telpām. Nepieciešamie ugunsaizsardzības pasākumi, kas paredzēti būvprojektā, ir aprakstīti šā pārskata citās sadaļās.

5. Ugunsaizsardzības sistēmas

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. piemērojamo būvnormatīvu un standartu prasībām, pārbūvējamā būvobjekta skolas telpās ieprojektētas šādas ugunsaizsardzības sistēmas:

- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma;

- stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma;

- automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma;

- evakuācijas apgaismojums un apzīmējumi;

Iepriekš minētās ugunsaizsardzības sistēmas aprakstītas šā pārskata 5.1. – 5.7. sadaļās.

# 5.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 185.2. un 185.5.p. noteikumiem būvobjekta telpās paredzēt automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (ADR-3000 adrešu sistēmu) ar attiecīgiem ugunsgrēka detektoriem. Kāpņu telpās, evakuācijas ceļos u.c. objekta telpās pārsvarā paredzēt ugunsgrēka detektorus, kuri reaģē uz dūmiem. Atsevišķās telpās, kurās dūmu detektoru uzstādīšana nav iespējama, var būt uzstādīti siltuma ugunsgrēka detektori. Kāpņu telpās, evakuācijas ceļos paredzēt adrešu manuālās pogas.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 un standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa” noteikumiem.

Ugunsgrēka atklāšanas gadījumā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nosūta signālu citu ugunsaizsardzības inženiertehnisko sistēmu vadībai atbilstoši normatīvajiem aktiem un projektēšanas uzdevumam. Automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēmai izpilda šādas funkcijas:

    - ugunsgrēka trauksmes signāla veidošana un dežurējoša personāla izziņošana par ugunsgrēku, norādot signalizācijas panelī ugunsgrēka konkrētu vietu un telpu;

    - vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots liftu vadībai;

    - vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots izziņošanas balss sistēmas automātiskajai iedarbināšanai;

    - vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots ventilācijas iekārtu automātiskajai atslēgšanai ventilācijas sistēmu;

    - u.c. funkcijas saskaņā ar projektēšanas uzdevuma noteikumiem.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamatelektroapgāde paredzēta no objekta spēka sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves elektroapgāde – no ugunsgrēka signalizācijas kontroles paneļos iebūvētajām akumulatoru baterijām, kas nodrošina signalizācijas sistēmas darbu ne mazāk par 72 stundām dežūrrežīmā un ne mazāk par 30 minūtēm – trauksmes režīmā.

5.2. Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma

Atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 191.1.p. noteikumiem pārbūvējamā būvē paredzēta automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar LBN 201-15, LBN 208-08, kā arī standarta LVS EN 60849 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem” prasībām.

Izziņošanas sistēma apziņo par ugunsgrēku vienlaicīgi visas telpās un nodrošina skaņas līmeni ne mazāku par 65dB.

Zonas A un B nodrošina izziņošanas drošību, arī gadījumā jā viena no zonām ir bojāta.

Elektroapgādes rezervju avotam nodrošina sistēmas darbību ne mazāks par 30 min.

Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas detalizēta informācija atrodas UIS projekta daļā.

5.3. Ugunsdzēsības ūdensvads

Atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 48.p. noteikumiem, pārbūvējamajai ēkai ar būvtilpumu 24283m3 ir nepieciešams iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Skolas ēka ir ugunsdzēšanas vāds ar 10 ugunsdzēsības krāniem. Lai saglabāt esošu ugunsdzēsības sistēmu to nepieciešams aprīkot ar 30 m garām dzēšanas šļūtenēm.

Saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas 2.2.p. noteikumiem, ūdens patēriņš pārbūvējamajām telpām pieņemts 1x1 l/s. Ugunsdzēsības krāni izvietoti evakuācijas gaiteņos u.c. vietās vienmērīgi pa pārbūvējamā objekta telpu platību tā, lai telpu jebkuru punktu varētu aizsniegt ar vienu ugunsdzēsības strūklu.

Saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 22.p., 5.tab. ārējai ugunsdzēšanai ūdens patēriņš ir 25 l/sek.

# 5.4. Evakuācijas apgaismojums un apzīmējumi

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 161.2., 161.3. un 162.p. noteikumiem pārbūvējamā skolas gaiteņos, vestibilos u.c. evakuācijas ceļos paredzēts evakuācijas apgaismojums, kura minimālais darbības laiks ir viena stunda.

Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļu grīdas līmenī paredzēts ne mazāk par 1 lx. Evakuācijas apgaismojuma rezerves elektroapgādi paredzēt no diviem neatkarīgiem elektroavotiem.

Evakuācijas izeju durvis, kā arī virzienus uz tām evakuācijas ceļos, paredzēts apzīmēt ar izeju norādītājiem saskaņā ar LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Tie evakuācijas izeju norādes gaismekli, tāpat kā avārijas apgaismojums, pieslēgti pie sadalītskapja atsevišķas grupas. Ugunsaizsardzības ierīcēs (UAS, UK, ESS sistēmas), ka otrais neatkarīgais elektrobarošanas avots, paredzēti UPS.

# 5.5. Zibensaizsardzības sistēma

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 9.sadaļas un LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 47.5. punkta noteikumiem pārbūvējamā būvobjekta ēkām ir esoša zibensaizsardzības sistēma. Tās tehnisku parametru izmaiņa dotā projektā ietvaros nav paredzēta.

# 6. Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi

# 6.1. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Ārējā ūdensapgāde paredzēta no Ø150mm diametra cilpveida sistēmas esoša pilsētas ūdensvada pa Parādes ielai. Attālumā no hidrantiem līdz tālākajiem pārbūvējamās ēkas punktiem ir mazāks par 200 m, kas atbilst LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 155.punkta nosacījumiem. Pastāvīgais spiediens pilsētas ūdensvada tīklos tiek uzturēts ap 4 bariem.

Pārbūvējamās skolas U1a ugunsnoturības apakšpakāpes ēkas ar 24283 m3 būvtilpumu ārējai ugunsdzēsībai nepieciešamais ūdens patēriņš sastāda 25 l/s. Summārais patēriņš iekšējai un ārējai ugunsdzēsībai sastāda ap 26 l/s. Pēc uzziņu datiem Ø 150 mm diametra cilpveida ūdensvads, jā spiediens ir 4bar,  var nodrošināt ūdens patēriņu līdz 70 l/s. Tādējādi ugunsdzēsības ūdensapgāde atbilst piemērojamo būvnormatīvu un standartu prasībām.

Ugunsdzēsības hidranti ir apzīmēti atbilstoši standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” noteikumiem (par to atbild ārējā ūdensvada apsaimniekotājs).

Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes jāatrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā.

# 6.2. Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas sistēmās

Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas sistēmās paredzēt saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām.

Ventilācijas iekārtu telpas ir izveidotas, kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas. Šīs telpas atdalīta no pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām, kuru ugunsizturība nav mazāka par EI-60, un ugunsdrošām durvīm EI-30.

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošo konstrukciju, paredzēts uzstādīt ugunsdrošos vārstus, kuru ugunsizturība nav mazāka par EI-30. Metāla gaisa vadus paredzēts iezemēt.

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu vadības automātikā ir paredzēta šo sistēmu automātiskā atslēgšana, saņemot trauksmes signālu no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.

# 7. Telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins)

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamais ugunsdzēsības aparātu skaits būvobjekta ēkām un telpām noteikts šā pārskata 4.tabulā.

Ugunsgrēka dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt pārbūvējamā objekta telpas ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu daudzumu aprēķins veikts 6 kg ABC pulvera ugunsdzēsības aparātam (ražotājs SIA “Valpro”, tips PA-6, dzēšanas klase 34A/233B).

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamais ugunsdzēsības aparātu skaits būvobjekta ēkām un telpām noteikts šā pārskata 3.tabulā.

Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula

3.tabula

| Nr. p.k. | Būvobjekta telpu nosaukums | Telpu platība, m2 | Ugunsdzēsības aparāti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tips | skaits |
| 1. | 1.stāvs | 1148,10 | PA-6 ABC pārnesamais | 9A 7B |
| 2. | 2.stāvs. | 1057,10 | PA-6 ABC pārnesamais | 9A7B |
| 3. | 3.stāvs. | 1082,00 | PA-6 ABC pārnesamais | 9A7B |
| 4. | 4.stāvs. | 293,10 | PA-6 ABC pārnesamais | 4A7B |
| 5. | cokolstāvs. | 1083,00 | PA-6 ABC pārnesamais | 9A7B |
| Kopā: |  |  | PA-6 ABC | 40 |

Piezīmes 4.tabulai:

- PA-6 ABC – pulvera 6 kg pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts, kas paredzēts ABC klases ugunsgrēku, kā arī elektroiekārtu līdz 1000 V dzēšanai (A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli; B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi; C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes).

- Tabulā norādīts tikai ugunsdzēsības aparāta tips un tā ugunsdzēšanas vielas minimālais svars. Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to ražotāju Pasūtītājs var izvēlēt pēc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzēšanas vielas svaru.

- Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās (ne augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem) un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu apkopi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā veikt atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībām, kā arī ievērojot ražotāja tehnisko noteikumu prasības.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām aizliegts: izmantot ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.

8. Būvobjekta un tā ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšana ekspluatācijā

Ņemot vērā, ka pārbūvējamais būvobjekts ir klasificēts kā III grupas ēkas un būves, saskaņa ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā tā tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši savai kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.

Saskaņā ar „Ēku būvnoteikumi” 127.p. prasībām pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (Ēku būvnoteikumu 11., 12. un 13.pielikums).

Saskaņā ar „Ēku būvnoteikumi” 13.pielikuma prasībām ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj sistēmu būvētāja (būvuzņēmēja vai apakšuzņēmēja) pārstāvis, projektētāja pārstāvis un būvobjekta pasūtītāja pārstāvis.

9. Nepieciešamo ugunsdrošība pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai (ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā)

Ugunsdrošības pasākumus būvobjekta telpās pēc to nodošanas ekspluatācijā nosaka Ugunsdrošības pasākumus būvobjekta telpās pēc to nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2016.gada19.aprīlī noteikumi Nr.283 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Objektā valdītājam (pārvaldniekam) ir šādi pienākumi:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam kopumā, kā arī atsevišķām telpu grupām, ugunsbīstamām telpām un tehniskajām telpām atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām;

- organizēt Objekta personāla u.c. darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālos;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam. Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām un izvietot tos redzamās vietās ēkas stāvos.

Atbildīgajiem par ugunsdrošību darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānus ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Objekta ugunsdrošības instrukcijās ietver šādu informāciju:

- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, telpas, evakuācijas ceļi, kā arī ziņas par objekta un telpu ugunsdrošību;

- ugunsdrošības profilakses pasākumi, ugunsdrošības prasības inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību raksturojums, ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas un glabāšanas kārtība;

- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām;

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā:

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība;

- ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā:

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, ņemot vērā, ka telpās var atrasties personas ar īpašām vajadzībām;

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietām (ugunsdzēsības hidrantiem u.c.);

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības ietaisēm);

- izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- iedarbina ugunsdzēsības sistēmas un iekārtas;

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības;

- darbojas objekta ugunsdrošības vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi un tehnika.

Ņemot vērā, ka izmantot liftus cilvēku evakuācijai ugunsgrēka gadījumā nav atļauts, pārbūvējamā objekta lietotajam būs jāparedz nepieciešamie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu evakuāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no telpām un stāviem, kuros tie var atrasties.

Objekta teritoriju ir nepieciešams apgādāt ar drošības zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 noteikumiem.

Objekta teritoriju ir nepieciešams sistemātiski attīrīt no degtspējīgiem atkritumiem.

Objekta teritorijā un telpās izlijušos uzliesmojošus šķidrumus nekavējoties savāc un vietas, kur tie izlijuši, apkaisa ar absorbentu vai smiltīm. Absorbentu vai smiltis pēc tam savāc un glabā speciāli iekārtotā vietā.

Objekta teritorijā aizliegts:

- ugunsdzēsības automobiļu piebrauktuves vietās novietot, automobīļu, materiālus un priekšmetus, vai celt pagaidu ēkas vai būves;

- glabāt materiālus un atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām.

. Organizējot sporta spēles u.c. masu pasākumus, ir jāievēro arī prasības, kas izvirza to sarīkotājs vai attiecīgās sporta federācijas (piem., medicīnas personāla dežurēšana, papildus apsardzes personāla dežurēšana u.c.). Sporta u.c. masu pasākumu laikā aizliegts slēgt un aizkraut evakuācijas ceļus, kā arī izvietot tajos tirdzniecības u.c. iekārtas, izbūvēt turniketus vai citā veidā ierobežot apmeklētāju evakuāciju.

Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācija

Pārbūvējamajā skolas būvē ir ieprojektētas šādas ugunsaizsardzības sistēmas (turpmāk tekstā – ugunsaizsardzības sistēmas):

- ugunsdzēsības ūdensvads;

- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma;

- stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma;

- automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma;

- evakuācijas apgaismojums un apzīmējumi;

- zibensaizsardzības sistēma.

Objektā glabā šādus dokumentus par ugunsaizsardzības sistēmām un ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskajām sistēmām:

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskos projektus;

- ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instrukcijas;

- ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);

- iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī ugunsaizsardzības sistēmu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus.

Samontēto ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai objektā norīko:

- par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas un to darbspēju (izņemot gadījumu, ja trauksmes signālus pārraida uz diennakts ugunsgrēka trauksmes pulti).

Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai objektā jānorīko speciāli apmācītais personāls, kas veiks šo sistēmu tehnisko apkopi un remontu. Gadījumā, ja tāda personāla objektā nav, jānoslēdz līgums ar attiecīgu specializētu organizāciju par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un remontu. Šis organizācijas personālam nepieciešams zināšanas apliecinošs dokuments, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāti attiecīgajā darbības jomā.

Atbildīgo darbinieku norīkošana un līguma par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi noslēgšana neatbrīvo objekta valdītāja (pārvaldnieka) no atbildības par ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu.

Samontētajām ugunsaizsardzības sistēmām izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:

- instrukciju par sistēmu ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no ugunsaizsardzības sistēmām saņemts trauksmes signāls par ugunsgrēku vai iekārtas bojājumu;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu (Ugunsdrošības noteikumu9.pielikums);

- ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (Ugunsdrošības noteikumu9.pielikums);

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu (Ugunsdrošības noteikumu9.pielikums).

- ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls (Ugunsdrošības noteikumu 1. un 2. pielikums)

Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus izstrādā tehniskās apkopes organizācijas un apstiprina objekta vadītājs (pārvaldnieks, apsaimniekotājs).

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas tehniskās apkopes reglamentam jāatbilst:

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.11 pielikuma noteikumiem;

- LVS EN 12845:2015/AC:2016 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī”;

- LVS EN 671-3:2009 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 3. daļa: Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija”.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas tehniskā apkope jāveic atbilstoši apkopes darbu reglamentu prasībām. Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda vismaz reizi gadā. Pārbaudes rezultātus reģistrē „Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā” (Ugunsdrošības noteikumu 1. un 2.pielikums).

Evakuācijas avārijapgaisme

Barošanas bloku (akumulatori), kas iebūvēti avārijas un evakuācijas apgaismojuma gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas izejas norādītāju gaismas ķermeņos, izgaismotas zīmes, akustiska signāla vai vārdiskas saziņas tehnisko ierīču darbību un efektivitāti pārbauda pēc to uzstādīšanas (sastādot attiecīgu aktu) saskaņā ar LVS 446 6.12.p.prasībām.

Zibensaizsardzības un zemējuma sistēma

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus veic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām, bet vismaz reizi desmit gados.

Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā (Ugunsdrošības noteikumu 3.un 4..pielikums).

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāja:

Būvprojekta daļas vadītājs 						              M.Glazunovs

Būvprakses sertifikāts Nr.20-2403

LSGUTIS Nr.3-00875

LEEA Nr.70-0917-1

23.08.2016.

10. Pielikumi