2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbu izpilde „Daugavpils 13. vidusskolas virtuves blokā esošās mehānisko ventilācijas sistēmas atjaunošana”

Objekta nosaukums: Daugavpils 13.vidusskola

Objektu adreses: Valkas iela 4A, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

- Darbu apraksts un piedāvājuma izmaksu sadalījums

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošana un pārbaude | kompl. | 1 |
| 2 | Bojātas iekārtas demontāža un būvgružu izvešana | kompl. | 1 |
| 3 | Zemāk norādīto iekārtas piegāde un montāža: | kompl. | 1 |
|  | Nerūsejošā tērauda kape 1000x1000 | gab. | 1 |
|  | Nerūsejošā tērauda kape 2000x1200/400 | gab. | 1 |
|  | Virtuves nosūces ventilātors 2000 m3/h, 200 Pa | gab. | 1 |
|  | Apgriezienu regulātors | gab. | 1 |
|  | Gaisa vadi ar fasondaļam un stiprinājumiem | kompl. | 1 |
|  | Ventilācijas reste ar vārstu 300x150 | gab. | 3 |
| 4 | Iekārtas elektropieslēgšana, ieregulēšana un palaišana | kompl. |  |
| 5 | Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un izsniegšana | kompl. | 3 |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

  - Visus darbus veikt ievērojot LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, 2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un iekārtas ražotāja montāžas un uzstādīšanas instrukcijas.

  - Ja darbu veikšanas laikā atklāsies, ka nepieciešams veikt lielāku darbu apjomu, ko ne Pasūtītājs, ne Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, vai arī ja kādu no uzskaitītajiem un izcenotajiem darbiem ir nepieciešams veikt mazākā apjomā, kā paredzēts, Pasūtītājs kopā ar Uzņēmēju sastādīs aktu par darbu apjomu izmaiņām.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

  - Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

  - Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

  - Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

  - Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

  - Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Uzņēmējs darbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

- Tehniskā dokumentācija

Dokumentācijai jāietver:

  - Piegādājamo iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu  
darba apraksti.

  - Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

Uzņēmēja izsniegtais apliecinājums par Pasūtītāja personāla apmācību (ja šāda apmācība ir nepieciešama).

  - Nodošanas un pieņemšanas akts.

- Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002

- Iekārtas 24 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumā: OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa