# Vispārīgie norādījumi UN PROJEKTĒŠANAS KRITĒRIJI

- Vispārīgie norādījumi.

Projekta dokumentācijas izstrādei izmantoti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Būvprojekta sastāvā iekļauti:

- izvēlēto projekta risinājumu, iekārtu un materiālu apraksts;

- sistēmu plāns;

- iekārtu un materiālu kopsavilkums;

- izvēlēto iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi.

Būvprojektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Pirms būvniecības uzsākšanas materiāli, kas izvēlēti ekvivalenti būvprojekta risinājumiem saskaņojami ar būvprojekta autoru.

El. iekārtu spriegums ir 400/230v; 50 Hz, savietojamam ar 5 dzīslu kabeļu sistēmu (trīs fāzu sistēma ar neitrāli un zemi). Iekārtām un motoriem jāstrādā, ja sprieguma izmaiņas ir +/- 5% robežās.

- Projektēšanas kritēriji.

2.1. Pielietotie normatīvi:

- LBN 231-15 ,Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 201–15 ,Būvju ugunsdrošība ";

- LBN 003-19 ,Būvklimatoloģija";

- LBN 208-15 ,Publiskās būves";

- LBN 002-19 ‘’Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika’’;

- LBN 202-18 ''Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana'';

2.2. Āra gaisa aprēķina parametri:

- Ziema: –23,3 °C, φ = 70 ±10%;

- Vasara: +27 °C, φ = 70 ±10%.

2.3. Telpu klimata aprēķina parametri gada siltajā periodā:

- Zāle: + 23,5 +/-1,5°C;

2.4. Siltumnesēja un temperatūras grafiki un parametri:

- Gaisa dzesēšana: Freons R32

2.5. Projektēšanas kritēriji ventilācijas sistēmām.

- Zāle – 36 m3/h uz 1 cilvēku;

2.6. Projektēšanas kritēriji dzesēšanas sistēmām.

- Siltuma izdalījumi (slodzes) no tehnoloģiskajām iekārtām un cilvēkiem.

- Siltuma slodzes no solārās ietekmes, caur ēkas ārējām konstrukcijām aprēķinātas atbilstoši LBN 231-15 ,,Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

# VENTILĀCIJA

- Ventilācijas sistēmu risinājumu apraksts.

|  | Sistēmas Nr. | PN1 |
| --- | --- | --- |
|  | Apkalpojamās zonas | Zāle ēkas 1. stāvā |
|  | Iekārtu novietojums | 1. stāvs – apkalpojamā telpa |
|  | Iekārtu izpildījums | Gaisa apstrādes iekārtai ir jāatbilst ‘’Ecodesign Directive 1253/2014’’. Gaisa apstrādes iekārta. Piegādājama vienā segmentā. Konstruktīvais tērauda - alumīnija rāmis ir balstīts uz 10 cm augsta atbalsta tērauda konstrukcijas. Visi savienojumi ir savienoti ar metāla skrūvēm. Sadures vietās izmantotas gumijas vai temperatūras noturīgs silikons. Sienas paneļi un apkalpes durvīm ir jābūt izgatavotām no izolētiem paneļiem, kuriem abas puses ir pārklātas ar cinkoto tēraudu. Pie gaisa ieņemšanas un nosūces pusē uzstādāmi filtri. Primārie filtri nosūcei ir M5 klases filtri. Pieplūdei uzstādīts F7 klases filtrs. Projektētais šķērsplūsmas - plākšņu rekuperators sastāv no profilēta alumīnija loksnēm. Gaisa sildīšanas sekcija ir projektēta pēc ventilatora sekcijas. Gaisa sildīšanas sekcijai pieslēdzama elektroapgādes sistēmai. Gaisa apstrādes iekārtā, gan pieplūdes, gan nosūces pusē ir iebūvēts tiešās piedziņas ventilators. Elektrodzinējs aprīkots ar frekvenču kontrolieri, kurš regulē ventilatora darbību. Gaisa apstrādes iekārtai pieslēdzams 230V/1f elektrības pieslēgums atbilstoši tās nomināla jaudai. Elektrības pieslēguma jauda summējas no komponentēm, kuru funkcijai ir nepieciešama elektrība. Šīs iekārtas sastāvā patstāvīgie elektrības patērētāji ir ventilatoru motori un elektriskais sildītājs. Pie gaisa apstrādes iekārtas kondensāta izvada, uzstādāms sifons ar bumbiņu. Sifoni pieslēdzami pie kanalizācijas sistēmas. |
|  | Kontrole un vadība | Vadību automātiskā režīmā atslēgt no UATS signāla. Uzsākot iekārtas darbību, tiek atvērti vārsti. Vārsti ir aprīkoti ar vaļā/ciet elektriskajām piedziņām. Vadības parametri: Gaisa apstrādes iekārtas ražība no 0-100%; Pieplūdes temperatūra; Kontroles parametri: Āra gaisa un nosūces gaisa temperatūra; Filtru piesārņojums, Pa; Dažādu elementu darbības traucējumi. Gaisa apstrādes iekārtām ir jāparedz diferenciālie manometri filtru piesārņojuma pakāpes vizuālai noteikšanai. |
|  | Sistēmas apraksts | Apkalpojamās telpās projektēta pieplūdes/nosūces sistēma PN1 ar siltuma rekuperāciju. Gaisa apstrādes iekārta projektēta apkalpojamā telpā, ēkas 1. stāvā. Svaigā gaisa ieņemšana un nosūces gaisa izmešana kombinētajā restē ēkas fasādē - caurbrauktuvē. Plānots izmantot esošo atvērumu ēkas fasādē. Gaisa ieņemšanas un izmešanas pusē ir uzstādāmi vārsti ar elektriskajām piedziņām, kuri ir aprīkoti ar atsperi. Visos gaisa vados ir uzstādāmas tīrīšanas lūkas saskaņā ar LVS EN 12097:2007 „Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli - Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi”. |

- Ventilācijas sistēmu elementu apraksts.

  - Trokšņu slāpētāji. Apaļa pieslēguma trokšņu slāpētājs ar perforētu iekšējo virsmu:

- Iekšējā virsma pārklāta ar minerālvates izolāciju. Izolācijas materiāls pārklāts ar cinkotā skārda slāni;

- Trokšņu slāpētāja gali ir pārklāti ar cinkotā skārda frontonu;

- minerālvates materiāla slāņa biezums: 50 mm;

- Šķērsgriezuma laukums ir ekvivalents gaisa vada laukumam.

  - Gaisa sadalītāji. Āra fasādē montējama apaļa pieslēguma pieplūdes un nosūces elements

- izgatavota no cinkotā skārda. Papildus krāsota pretkorozijas aizsardzībai;

- virsmas brīvais laukums nav mazāks par 50% no restes kopējā laukuma.

  - Regulējošā armatūra

- Apaļa pieslēguma rūpnieciski siltināts regulējams vārsts ar elektrisko piedziņu. Vārsta korpuss un lāpstiņas izgatavotas no cinkotā tērauda. Vārsts ir vienmērīgi regulējams 0–90° diapazonā.

- Elektriskā piedziņa tiek kontrolēta ar vien pola atvienošanas kontaktu. Elektriskā piedziņa aprīkota ar aizsardzību pret pārslodzi un automātiski noslēdzas, kad vārsts sasniedz savu galējo pozīciju;

- Kad elektriskais spriegums ir pieslēgts, elektriskā piedziņa sāk kustību, vienlaicīgi nostiepjot atsperi, un apstājas beigu pozīcijā;

- Elektroenerģijas noslēgšanās gadījumā atsperes iedarbībā vārsts tiek atgriezts sākotnējā pozīcijā;

- Elektriskā piedziņa ir uzstādīts noteiktā attālumā no vārsta, kas dod iespēju izolēt gaisa vadu;

Vārsts aizvērtā stāvoklī atbilst B spiediena klases prasībām.

  - Gaisa vadi un veidgabali

- Ventilācijas sistēmu gaisa vadiem hermētiskuma klase – vismaz B klase, pēc LVS EN 1507:2006 “Ēku ventilācija. Skārda gaisa vadi ar taisnstūrveida šķērsgriezumu. Stiprības un hermētiskuma prasības”, LVS EN 12237 “Ēku ventilācija. Gaisa vadi. Apaļu skārda vadu stiprība un hermētiskums”.

- Rūpnieciski ražoti cinkotā skārda gaisa vadi un to veidgabali. Apaļi ar gumijas blīvējumu savienojumu vietās. Iekštelpās izmantojami gludi – krāsoti gaisa vadi;

- Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus;

- Metāla gaisa vadus elektriski iezemē.

- Gaisa tīrīšanas lūkas. Visās gaisa vadu sistēmās paredzēta tīrīšanas iespēja visā pieplūdes un nosūces gaisa vadu garumā caur tīrīšanas lūkām un gaisa sadalītājiem. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja, uzstādot tīrīšanas lūkas saskaņā ar LVS EN 12097:2007 „Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli - Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi”. Gaisa vadu tīrīšanas lūkas ir ietvertas pozīcijā ‘’gaisa vadu veidgabali’’.

  - Izolācijas materiāli

| Apraksts | Marka | Biezums | Tips |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi ventilācijas sistēmu gaisa vadi iekārtas gaisa ieņemšanas un izmešanas pusē | Alu ML3 | 100 mm | Minerālvates paklājs gaisa vadiem Izolācijas materiāls ir neorganisks, ķīmiski neitrāls, tajā nav korodējošu vielu. Alumīnija folijas pārklājums. |

Izolētie gaisa vadi ir papildus pārklājami ar PVC izolāciju.

# III Klimata kontroles sistēma (Gaisa dzesēšana)

- Gaisa dzesēšanas sistēmu risinājumu apraksts.

- Apkalpojamā telpā projektēta freona dzesēšanas sistēma. Sistēma sastāv no ārējā bloka, freona plūsmas sadalītājiem un diviem iekšējiem blokiem. Freona sistēmas ārējā daļa novietojama uz ēkas fasādes. Freona sadales sistēma ir projektēta apkalpojamā telpā pie griestiem. Freona cauruļvadi ir rūpnieciski izolēti.

- Gaisa dzesēšanas sistēmu elementu apraksts

- Siltuma atdalītājs, ‘’gaiss-freons’’

Gaisa dzesēšanas elements ar aksiālajiem ventilatoriem. Kā siltumnesēja aģents izmantojams freons R410A. Iekārta atbilsts EK direktīvas 89/392 prasībām. Kondensāta panna un radiatora aizsargājošā reste ietilpst standarta aprīkojumā.

- Konstrukcija. Paneļi un pamata plate ir izgatavota no metāla loksnēm, kuras ir pārklāta ar cinka slāni un krāsotas.

- Kompresori. Hermētisks rotācijas spirāles kompresors ar siltuma atdalītāju. Pastāv opcija kartera apsildītājs. Siltuma atdalīšanas radiators sastāv no vara caurulēm un pielodētām alumīnija plāksnēm ar augstu virsmas apmaiņas laukumu. Aprīkoti ar armatūru.

- Ventilatori. Statiski un dinamiski līdzsvaroti, zema ātruma ārējo spārnu rata aksiālās plūsmas ventilatori. Sešu polu motors ar aizsardzības releju. Ventilatora apgriezienus un jaudu regulē automātikas vadības elementi, kuri patstāvīgi kontrolē gaisa temperatūru. Ventilatora izplūdes sekcijā ir aizsargājoša reste.

- Papildus galvenajiem elementiem kompresoru stacijā ir: filtrs, šķidruma uztvērējs, drošības spiediena slēdži, spiediena redukcijas vārsts un sūknis.

- Vadības panelis. Jaudas un vadības panelis būvēti saskaņā ar IEC 204-1 / EN60204-1.

- Papildus komplektācijā ir ietverami vibrācijas slāpētāji no gumijas un atbalsta konstrukcija

- Cauruļvadi.

- Rūpnieciski izolētas vara caurules gaisa dzesēšanas sistēmai.

- Maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas;

- Visās telpās cauruļvadi jāizbūvē atklāti - pie griestu un sienu konstrukcijām.

- Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz ugunsdroša mastika vai blīvējums.

Sastādīja inženieris A. Ikaunieks

Sertifikāts: LSGŪTIS Nr. 3-00355