# APSTIPRINU:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

 „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2022.gada 31.janvārī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**Kondicionēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmas tehniskā apkope**

**ID Nr.DPPI KSP 2022/2N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Vide inženieris Kaspars Laizāns, tālrunis 65476480, e-pasts: kaspars.laizans@daugavpils.lv |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Juriste Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 500.00 ar PVN 21%.
2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).
3. Iepirkuma līguma darbības termiņš: **līdz 2022.gada 20.decembrim** no līguma noslēgšanas datuma.
4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

7.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

3) nav iesniegti kādi no 8.punktā pieprasītiem dokumentiem.

1. **Piedāvājumā jāiekļauj:**

8.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

8.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

8.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

8.4.**Apliecinājums**, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

**8.5. Finanšu piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. **Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi .**

**9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

11. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2022.gada 03.februārim plkst.11.00** pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 223.kab., Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē **ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2022/2 N”** un Pretendenta nosaukums **vai elektroniski uz e-pastu:** arija.pupina@daugavpils.lv **elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

12.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Kondicionēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmas tehniskā apkope**

**ID Nr.DPPI KSP 2022/2N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā;
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**2.pielikums Tehniskā specifikācija**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Kondicionēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmas tehniskā apkope**

**1.Uzdevums:** veikt kondicionēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmas tehnisko apkopi DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” administratīvajā ēkā Saules ielā 5a, Daugavpilī

 **2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** |
| 1. | **Kondicionieru** Kondicionieru apkopes darbi | skaits | 21 |
| 2. | Ventilācijas sistēmas apkopes darbi | komplekts | 1 |

**3. Īpašie noteikumi kondicionieru tehniskās apkopes laikā:**

3.1. Pārbaudīt kondicionieru darbību visos režīmos;

3.2. Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem;

3.3. Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskajām normām;

3.4. Pārbaudīt ventilatoru stāvokli;

3.5. Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt;

3.6. Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīrīt caurules no dubļiem;

3.7. Pārbaudīt indikācijas stikliņu katrā freonu sistēmā, vai sistēma ir sausa un nav gāzes burbuļi, kā arī noteikt noplūdes vietu, likvidēt sūci un noregulēt aukstumaģenta daudzumu sistēmā;

3.8. Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus elektrosadalē;

3.9. Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses, ja nepieciešams;

3.10. Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu, ja nepieciešams;

3.11. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās;

3.12. Pievienojot spiediena manometrus, pārbaudīt visus freona spiediena devējus, nomainīt, ja nedarbojas;

3.13. Pārbaudīt freona sistēmu uz noplūdēm.

**4. Īpašie noteikumi ventilācijas sistēmas apkopes laikā:**

4.1. Pārbaudīt aparāta un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti, sūkņi utt.) darbību visos režīmos;

4.2. Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem;

4.3. Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām normām;

4.4. Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu;

4.5. Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt;

4.6. Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību;

4.7. Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīrīt caurules no dubļiem;

4.8. Iztīrīt siltummaiņas elementu no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību;

4.9. Pārliecināties, vai 3-virzienu vārsti darbojas visā šķērsgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu;

4.10. Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru;

4.11. Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus elektrosadalē;

4.12. Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses;

4.13. Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu;

4.14. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās.

**5. Darbu izpildes termiņš:** līdz 20.12.2022.

**Sastādīja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris K.Laizāns

**Saskaņoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

**3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Reģistrācijas numurs:  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2022.gada 31.janvāra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)** |
|   |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „**Kondicionēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmas tehniskā apkope „ ID Nr.DPPI KSP 2022/2N** nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |