**DEFEKTU AKTS**

Daugavpilī                                                                                         2024.gada 11.aprīlī

***Par Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkas Valkas ielā 4 jumta apsekošanu***

**Komisijas sastāvs:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne

**Ziņas par objektu:**

Ēkas kadastra apzīmējums 0500 005 2707 001

**Objekta pārbaudes pamatojums:**

Iestādes vēstule Nr.1.12/131 no 09.04.2024.

**Objekta apsekošanas rezultātā konstatēts:**

Lietus ūdens, caur jumta seguma bojātām vietām, nokļūst iekštelpās (uz ēkas aktu zāles un mūzikas kabineta griestiem ir redzami ūdens notecējumi).

**Iemesls (pamatojums):**

Bitumena ruļļu seguma jumta materiāla un tā salaiduma šuvju dehermetizācija, plaisāšana; jumta lietus ūdens uztveres piltuvju salaidumu vietu, ventilācijas kanālu dehermetizācija. Ir izkustināti atsevišķie skārda parapetu elementi.

**Veicamie pasākumi:**

Jumta seguma, šuvju un salaiduma vietu hermetizācija, pielietojot poliuretāna mastiku; lietus ūdens piltuvju hermetizācija, bitumena seguma piestiprināšana un hermetizācija ap ventilācijas kanāliem. Jāveic izkustināto skārda parapetu elementu atpakaļ piestiprināšana.

**Komisijas locekļi:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V. Kalniņš

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I. Brokāne