2015.gada 6.martā

Iepirkuma

„Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla un gāzes kurināmā  uzstādīšana”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkuma

„Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla un gāzes kurināmā  uzstādīšana”

ID DS/2015/8 ietvaros

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem,

kurus uzdeva  Pretendenti  par  iepirkuma „Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla un gāzes

kurināmā  uzstādīšana” ID DS/2015/8 nolikumu.

Jautājums: vai ir jāparedz projektējamajam katlam izstrādātās siltumenerģijas un patērētās dabasgāzes uzskaite? Vai tiem jābūt komercuzskaites mērlīdzekļiem vai tie var būt nekomercuzskaites mērļīdzekļi?

Atbilde: Saskaņā ar tehniskā uzdevuma „Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī, rekonstrukcijas ar ūdenssildāmā katla uz gāzes kurināmā uzstādīšanu” p.2.1.1. „Katla agregāta komplektācija iekļauj sevī … gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem”. Ņemot vērā, ka esošā Siltumcentrāles Nr.3 patērētās dabasgāzes komercskaitītāja jūtības robeža ir augstāka nekā projektējamā katla minimālais dabasgāzes patēriņš, nepieciešams paredzēt  projektējamā katla aprīkošanu ar patērētās dabasgāzes komercuzskaiti.                                                              Saskaņā ar tehniskā uzdevuma „Siltumcentrāles nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī, rekonstrukcijas ar ūdenssildāmā katla uz gāzes kurināmā uzstādīšanu” p.2.1.1. „Katla agregāta komplektācija iekļauj sevī … tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem” un  p.2.1.2.2. „Ūdenssildāmā katla automatizētai vadības sistēmai, pamatojoties uz ciparu vadības programmatūru, jāizpilda… katla kontūra parametru kontrole, iekļaujot sevī ūdens patēriņa caur katlu mērītāja uzstādīšanu”. Ūdens patēriņa mērītājs var būt nekomercuzskaites mērlīdzeklis.

Iepirkumu komisija